## Slide 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київський національний університет будівництва і архітектури
Кафедра теплогазопостачання і вентиляції
Кваліфікаційна випускна робота магістра
Бердника Василя Юрійовича
На тему: Модернізація системи забезпечення мікроклімату підприємства з вирощування шампіньйонів
Керівник: к.т.н., доц. Москвітіна А.С.
Київ 2024

## Slide 2
Завдання дослідження модернізації підприємства з вирощування шампіньйонів включає в себе:
1. Аналіз існуючого стану огороджувальних конструкцій, оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій будівлі, вивчення стану систем опалення та вентиляції.
2. Проектування енергоефективних рішень, а саме приведення опору теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій до нормованого, проектування систем опалення та вентиляції з високим коефіцієнтом корисної дії.
3. Розробка режимів роботи системи вентиляції, відповідно до рекомендованих параметрів повітря в камерах для вирощування печериць для кожного періоду росту грибів.
4. Експлуатаційна діяльність та моніторинг включають в себе пуско-налогоджувальні роботи систем ОВіКП; підготовку та проведення навчань персоналу щодо коректної експлуатації систем; Моніторинг ефективності нових систем, з проведенням енергетичного аудиту кожні 5 років; забезпечення регулярного технічного обслуговування.
Мета дослідження - модернізація підприємства з вирощування печериць:
створення мікроклімату при промисловому вирощуванні шампіньйонів
зменшення витрат на енергопостачання та підвищення сталості функціонування приміщень
1

## Slide 3
2
Параметри повітря в камерах по вирощуванню печериць
1-й період (обростання субстрату):
-температура повітря і компосту = 25 0С
-відносна вологість = 95%,
-вміст вуглекислого газу в повітрі - 0,5...1,0%
(6000…12000 мг/м3);
2-й період (після покриття ґрунтом):
-температура підвищується до 260С
-відносна вологість = 95%,
-вміст вуглекислого газу повітрі - 0,5..1,0%
(6000…12000 мг/м3);
3-й період (утворення примордіїв);
-різке зниження температури до 18...20С
-відносна вологість підвищується до 98%;
-швидке зниження вмісту вуглекислого газу в повітрі – до 0,08...0,1% (1000…1200 мг/м3);
4-й період (плодоносіння):
-температура знижується до 15...160С
-відносна вологість до 85...90%,
-вміст вуглекислого газу в повітрі залишається на тім же рівні.

## Slide 4
3
Принципова схема нової системи вентиляції та кондиціонування повітря
Схема системи ВіКП: 1 - калорифер; 2- змішувальна камера; 3 - охолоджувач (використовується також як осушувач повітря); 4 - вентилятор; 5 - зволожувач повітря; Udry - сигнал керування осушувачем/охолоджувачем; Uhum - сигнал управління зволожувачем; Tsa - температура припливного повітря; Tair - температура повітря в камері/приміщенні для вирощування; Tcom - температура компосту; RH - відносна вологість повітря в камері/приміщенні для вирощування.

## Slide 5
4
Схема організації повітрообміну в камері вирощування грибів
Швидкість руху потоку повітря над грядками (у підлоги) визначається залежно від його вологості: при 70 % швидкість 0,15-0,30 м/с, 80-85 % - 0,6 м/с, 90-95% - 2,4 м/с.

## Slide 6
5
Система вентиляції та кондиціонування камери вирощування грибів
Відбулася заміна старої системи механічної припливної вентиляції та природньої витяжної системи вентиляції на механічну системи припливно-витяжної системи кондиціонування з рециркуляцією зі змінними режимами роботи.
Економічно доцільно застосовувати у приміщеннях кліматичні контролери, регулятори та датчики температури, вологості, СО2, переносні вимірювачі із системою вентиляції, опалення та охолодження.
План на відм.+3.000

## Slide 7
6
Аксонометрична схема системи вентиляції і кондиціонування

## Slide 8
7
Система опалення камери вирощування грибів
План на відм.+3.000
Відбулася заміна старої однотрубної системи радіаторного опалення на нову двотрубну тупікову систему водяного опалення з динамічними тепрмостатичними клапанами на кожному опалювальному приладі та електронними термостатичними головками.

## Slide 9
8
Аксонометрична схема системи опалення

## Slide 10
9
Тепло-, холодопостачання центрального кондиціонера

## Slide 11
10
План траси теплових мереж

## Slide 12
11
Графік витрат теплоти
П’єзометричний графік

## Slide 13
12
Поздовжний профіль теплових мереж

## Slide 14
13
Тепломеханічна та аксонометричні схеми котельної
1. Трубопровід гарячої води
2. Впуск гарячої води з теплообмінника
3. Комплект теплообмінника Vitotrans 222
4. Типу DHF-20/1-F з резервуаром DM=300л
5. Насос ТМ
6. До/від систем опалення та ГВП
7. Подача теплоносія з котла
8. Повернення теплоносія в котел
9. Під'єднання димоходу
10. Термометр
11. Трьохходовий клапан
12. Запірний клапан
13. Лічильник
14. Насос подачі холодної води на теплообмінник ГВП
15. Труба ХВП
16. Буферна ємність для ГВП
17. З'єднувальні патрібки

## Slide 15
14
1. Модуль нагріву МН-80 "Бернард"
2. Модуль гарячої води МГВ-2П
3. Компенсатор об'єму V=600л
4. Автоматичний пристрій пом'якшення води Типу DHF-20/1-F з резервуаром DM=300л
5. Водомірний вузол з водоміром
6. Трап Т 0 100
7. Швидкодіючий електричний клапан EV665/NA
8. Вузол обліку газу з лічильником ЛГ-К-80-Ех 0 80
9. Газосигналізатор "Лелека"
10. Вузол обліку газу з лічильником РЛ-2,5
11. Газовий конвектор КОГ-5
12. Вогнегасники порошкові ОП-9б
13. Повітроприпливний отвір Fж.с.=0,408м2
з повітровідбивним щитом
14. Вентиляційна труба 0200
15. Вентиляційна труба 0350
16. Газохід з нержавіючої сталі перетином 150х490
Розміщення обладнання в котельній

## Slide 16
15
Розміщення обладнання в котельній

## Slide 17
16
Енергетичний баланс після модернізації
Енергетичний баланс для холодного періоду
Енергетичний баланс для теплого періоду
Енергетичний баланс для перехідного періоду

## Slide 18
17
Енергоспоживання підприємства
№ П/П | НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
 |  |  | ДО | ПІСЛЯ
1 | Питома енергопотреба на опалення, охолодження, гаряче водопостачання | кВт х год/м3 за рік | 955,296 | 385,2
2 | Питоме енергоспоживання опалення | кВт х год/м3 за рік | 441,114 | 198,7
3 | Питоме енергоспоживання охолодження | кВт х год/м3 за рік | 508,0926 | 182,52
4 | Питоме енергоспоживання гарячого водопостачання | кВт х год/м3 за рік | 6,0894 | 3,89
5 | Питоме енергоспоживання системи вентиляції | кВт х год/м3 за рік | 131,998 | 42,58
6 | Питоме енергоспоживання освітлення | кВт х год/м3 за рік | 385,938 | 102,1
7 | Питоме споживання первинної енергії | кВт х год/м3 за рік | 2834,816 | 1590,15
8 | Питомі викиди парникових газів | кВт х год/м3 за рік | 198,94 | 97,836

## Slide 19
18
Енергоспоживання підприємства
 | ОБСЯГ СПОЖИВАННЯ ЗА РІК |  |  | 
ВИД | До модернізації |  | Після модернізації | 
 | тис. кВт х год | кВтхгод/ м3 | тис. кВт х год | кВтхгод/м3
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ | 8822,28 | 441,114 | 3974 | 198,7
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ | 2639,96 | 131,998 | 851,6 | 42,58
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ | 10161,85 | 508,0926 | 3650,4 | 182,5
СПОЖИВАННЯ ПЕРВИННОЇ ЕНЕРГІЇ | 6006 | 300,3 | 3477,6 | 173,9
 | т. | кг/ м3 | т. | кг/ м3
ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ | 3978,8 | 198,94 | 1956,72 | 97,84

## Slide 20: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !