УДК 532.542  

Ю.М. Константінов, кандидат технічних наук

О.О. Гіжа, кандидат технічних наук 

Київський національний університет будівництва і архітектури

Розрахунки напірних трубопроводів 

за швидкісними та витратними характеристиками

Показано, що при розрахунках пропускної здатності напірних трубопроводів не можна автоматично застосовувати відому формулу швидкісної характеристики для відкритих русел. Наводяться рекомендації для розрахунку трубопроводів у квадратичній  та перехідній областях опору, а також  пропозиції  по врахуванню місцевих опорів.
Ключові слова: Швидкісні та витратні характеристики напірних трубопроводів  у перехідній та квадратичній  областях опору.
Показано, что при расчете пропускной способности напорных трубопроводов нельзя автоматически применять известную формулу скоростной характеристики для открытых русел. Приводятся рекомендации для расчета трубопроводов в квадратичной и переходной областях  сопротивления, а также  предложения по учету местных сопротивлений.
Ключевые слова: Скоростные и расходные характеристики напорных трубопроводов в квадратичной и переходной  областях сопротивления.  
   It is shown that in calculating the capacity of pipelines can’t automatically apply the formula of velocity  characteristics for open channels. Provides recommendations  for the calculation of pipelines in quadratic and transitional areas of resistance, as well as considering the local resistance.

     Keywords: velocity and consumables characteristics of pressure pipelines in transitional and quadratic  areas of resistance.
Загальні положення. В літературі з гідравліки та гідротехніки  
[image: image1.wmf][

]

4

,

1

 разом з розрахунками трубопроводів  за питомими опорами  
[image: image2.wmf]0

S

 наводяться також рекомендації для визначенні швидкості 
[image: image3.wmf]V

 і пропускної здатності труб  
[image: image4.wmf]Q

  за  формулами:

[image: image5.wmf]p

i

W

V

тр

=

 ,                                             (1)


[image: image6.wmf]p

i

K

Q

тр

=

,                                              (2)
де 
[image: image7.wmf]p

i

 - п’єзометричний похил труби;


[image: image8.wmf]тр

W

 і 
[image: image9.wmf]тр

K

 - відповідно  швидкісна  та витратна  характеристики труби  при гідравлічному радіусі  
[image: image10.wmf]4

тр

D

R

=

, що визначаються за формулами:

[image: image11.wmf]z

z

D

n

R

n

W

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

=

4

1

1

тр

                                       (3)


[image: image12.wmf]z

z

D

n

W

K

+

+

=

=

1

2

тр

тр

4

π

1

ω

                                     (4)

Особливістю  цих формул, і в  той же час недоліком, є їх розмірний характер і не досить конкретні рекомендації відносно коефіцієнта  шорсткості 
[image: image13.wmf]n

 і показника степені 
[image: image14.wmf]z

. У  гідравлічній літературі  рекомендується приймати 
[image: image15.wmf]n

 в залежності від стану поверхні труби (з дещо нечіткими характеристиками, такими як «добрі», «нормальні», «трохи забруднені», «середні умови», «забруднені», тощо. Рекомендується також  приймати для нових труб 
[image: image16.wmf]011

,

0

=

n

, а 
[image: image17.wmf]67

,

0

=

z

 (за Манінгом),  або 
[image: image18.wmf]7

,

0

=

z

   (за Форхгеймером), або 
[image: image19.wmf](

)

1

,

0

75

,

0

5

,

2

37

,

0

-

-

+

=

n

R

n

z

   (за  М.М.Павловським).                       

  Більшість з цих  робіт було проведено для відкритих лотків і каналів, ширина потоку по верху у яких залишається сталою, або збільшується із зростанням глибини. В той же час у круглих трубах при певних глибинах ширина потоку по верху, а також гідравлічний радіус 
[image: image20.wmf]R

 можуть зменшуватися в залежності від зростання глибини. Ці обставини не можуть не впливати на визначення швидкісних і витратних характеристик. 

Такі рекомендації не відповідають сучасним поглядам, за якими  опори по довжині в трубах залежать від базових факторів, зокрема від гідравлічного коефіцієнта тертя  
[image: image21.wmf]кв

λ

 у квадратичній області опору та відношення 
[image: image22.wmf]кв

Re

Re/

   (де  
[image: image23.wmf]кв

Re

 відповідає початку  цієї  області) 
[image: image24.wmf][

]

3

,

2

.
Швидкісні і витратні характеристики труб у квадратичній області опору. Відмітимо, що особливості внутрішньої поверхні труб істотно впливають на гідравлічні опори, але в деяких довідниках для нових металевих (сталевих і чавунних) труб 
[image: image25.wmf][

]

4

,

1

, гладких металевих поверхонь, поверхонь зі штукатуркою цементним розчином наводяться однакові рекомендації для коефіцієнта шорсткості 
[image: image26.wmf]011

,

0

=

n

 і відповідно для показника степені 
[image: image27.wmf]z

. Але аналіз чисельних експериментальних даних Ф.О. Шевелєва 
[image: image28.wmf][

]

6

,

5

, проведений авторами у Київському національному університеті будівництва і архітектури 
[image: image29.wmf][

]

3

,

2

 показав, що гідравлічні коефіцієнти тертя у квадратичній області опорів 
[image: image30.wmf]кв

λ

 для чавунних труб завжди більше,  ніж для сталевих приблизно на 20…25%, і на 35…45% більше, ніж для труб азбестоцементних (тобто з гладким цементним покриттям) (рис.1). Ці значення 
[image: image31.wmf]кв

λ

 характеризуються експериментальною формулою 
[image: image32.wmf][

]

3

 

[image: image33.wmf]τ

-

мм

кв

kD

λ

=

                                                (5)

де  коефіцієнти 
[image: image34.wmf]k

 і 
[image: image35.wmf]τ

 залежать від типу труб.
[image: image36.jpg]| vamyei | L L L]
ERSNEENNNEEEEE
AVNELY® H

[ > a30eCcTOLEMEHTHI

T A == i
B = S = i e G
e

D,mMmMm




Рис.1  Експериментальні залежності гідравлічного коефіцієнта
 тертя від діаметра і матеріалу труби

 Гідравлічні коефіцієнти тертя 
[image: image37.wmf]λ

 і швидкісні характеристики труби  
[image: image38.wmf]тр

W

 пов’язані умовою 

[image: image39.wmf]λ

2

2

λ

2

тр

gD

l

gD

lV

V

l

h

V

i

V

W

l

p

=

×

=

=

=

,                             (6)

або  з врахуванням (3) 


[image: image40.wmf]λ

2

4

1

gD

D

n

z

z

=

 .                                             (7)
 Для квадратичної області опору 


[image: image41.wmf]кв

тр

λ

2

4

1

кв

gD

D

n

W

z

z

=

=

,                                   (8)
або з врахуванням (5)

[image: image42.wmf]k

1000

2

4

1

τ

1

τ

тр

кв

+

×

=

=

D

g

D

n

W

z

z

 .                        (9)

Враховуючи, що 
[image: image43.wmf]n

 і 
[image: image44.wmf]k

 не залежать від діаметра  труби, з (9)  


[image: image45.wmf](

)

τ

1

5

,

0

+

=

z

 .                                                 (10)

З рівняння  (9)   при 
[image: image46.wmf]τ

1

+

=

D

D

z

   отримаємо

[image: image47.wmf]τ

1000

2

k

4

1

×

=

g

n

z

                                           (11)

Значення  k,
[image: image48.wmf]τ

, що були визначені  раніше  
[image: image49.wmf][

]

3

,  а також 
[image: image50.wmf]z

 (10) і 
[image: image51.wmf]n

 (11) наведені в таблиці 1 в залежності від типу труб. 
     Для практичних розрахунків зручно формулу (3) представити у вигляді


[image: image52.wmf]z

D

W

W

кв

тр

кв

¢

=

 ,                                               (12 )

де 


[image: image53.wmf]n

W

z

4

1

кв

=

¢

 .                                                   (13)                                                                                                                                                           Таблиця 1

	Тип труб
	
[image: image54.wmf]k


	
[image: image55.wmf]τ


	
[image: image56.wmf]z


	
[image: image57.wmf]n


	
[image: image58.wmf]кв

W

¢


	
[image: image59.wmf]кв

K

¢



	Сталеві електрозварні
	   0,053
	0,2076
	0,6038
	0,011
	39,42
	31,07

	Чавунні
	0,1036
	0,2864
	0,6432
	 0,0111
	36,93
	29,01

	Азбестоцементні
	0,0384
	   0,191
	0,5955
	0,010
	43,8
	34,405


Значення 
[image: image60.wmf]W

¢

 також залежать від типу труб і наведено  в таблиці 1.
 На рис. 2 показано залежності для швидкісної характеристики  
[image: image61.wmf]кв

тр

W

 різних типів труб у квадратичній області опору. 
[image: image62.jpg]--azza
TN
EEEEEERN





Рис. 2   Експериментальні залежності  
[image: image63.wmf])

(

кв

тр

D

f

W

=

 для труб:
 азбестоцементних (1), сталевих (2), чавунних (4) і за формулами
  Павловського (3), Манінга (5), Форхгеймера (6)
З графіка бачимо, що експериментальні точки добре відповідають запропонованим  теоретичним дослідженням. Для порівняння також наведені залежності 
[image: image64.wmf]кв

тр

W

 при 
[image: image65.wmf]011

,

0

=

n

 за формулами Павловського, Манінга та Форхгеймера. Рекомендації  Павловського призводять до дещо занижених значень (до 5%) швидкісних характеристик для чавунних труб і до суттєво занижених для сталевих і особливо для азбестоцементних труб (до 17%). Ще менші величини 
[image: image66.wmf]кв

тр

W

 у порівнянні із експериментальними отримано за формулами Манінга  та Форхгеймера. Це підкреслює те, що для напірних труб  некоректно використовувати рекомендації для показника z, які були отримані для відкритих каналів.

З врахуванням викладеного формула (4) для витратної характеристики може бути представлена у вигляді: 


[image: image67.wmf]z

z

z

D

K

D

n

K

+

+

+

¢

=

×

=

2

кв

1

2

тр

4

π

1

кв

 ,                              (14)

де  


[image: image68.wmf]n

K

z

×

=

¢

+

1

кв

4

π

 .                                                  (15)

У таблиці 1  також наведені значення  
[image: image69.wmf]кв

K

¢

  для різних типів труб, а на рис. 3  показані залежності для 
[image: image70.wmf]кв

тр

K

 у квадратичній області опору.
[image: image71.jpg]KTpKB ,M3 / c

1,6
' —
1o a3becToLEeMEeHTHI —
f o
iS=rZ
0,8 cTtanesi 77
0,6 -
0,4 -
YaByHHi—
0,2
0 :
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

D,m




Рис. 3  Залежності  
[image: image72.wmf])

(

кв

тр

D

f

K

=

 для труб з різних  матеріалів
Все викладене  вище  стосується труб, що працюють у квадратичній області опору при   
[image: image73.wmf]кв

Re

Re

³

. Число Рейнольдса 
[image: image74.wmf]кв

Re

 визначається як


[image: image75.wmf]η

мм

кв

Re

ND

=

,                                                (16)

де коефіцієнти: для сталевих електрозварних труб 
[image: image76.wmf]7315

=

N

,
[image: image77.wmf]75

,

0

η

=

; для чавунних 
[image: image78.wmf]4782

=

N

,
[image: image79.wmf]869

,

0

η

=

;для азбестоцементних 
[image: image80.wmf]11017

=

N

,
[image: image81.wmf]876

,

0

η

=

[3].

Швидкісні та витратні характеристики труб у перехідній області опору.  Якщо число  Рейнольдса  
[image: image82.wmf]кв

тр

Re

ν

ν

Re

кв

<

=

=

D

i

W

VD

p

 , то в трубі встановлюється перехідна область опору, при якій  
[image: image83.wmf]кв

п

λ

λ

k

=

,  де коефіцієнт

збільшення опору в перехідній області 
[image: image84.wmf]1

п

>

k

 [3] і, згідно (6) швидкісна  характеристика зменшується до 
[image: image85.wmf]кв

тр

п

тр

W

m

W

=

, а витратна характеристика –до   
[image: image86.wmf]кв

тр

п

тр

K

m

K

=

. Коефіцієнт зменшення пропускної здатності в перехідній області 
[image: image87.wmf]п

п

1

k

m

=

   може бути визначений за формулою 


[image: image88.wmf]5

,

0

кв

п

Re

Re

-

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

B

A

m

,                                      (17)
де коефіцієнти 
[image: image89.wmf]A

 і 
[image: image90.wmf]B

 приймаються за таблицею 2.  На  рис. 4  показані графіки зміни  коефіцієнта 
[image: image91.wmf](

)

кв

п

Re

Re/

f

m

=

  для   труб з різних матеріалів.
[image: image92.jpg]0,95
0,9
0,85
0,8

cTaneBi, a306ecToLEeMEHTHI,

YaBYHHI

3aniso0eToHHi

0

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Re/Rey,

1




Рис. 4  Коефіцієнт зменшення швидкості і пропускної здатності труби 
[image: image93.wmf](

)

кв

Re

Re/

f

m

п

=

 в перехідній  області опору
Таблиця 2

	Труби
	
[image: image94.wmf]кв

Re

Re/



	
	
[image: image95.wmf]375

,

0

...

1


	
[image: image96.wmf]1

,

0

...

375

,

0



	
	
[image: image97.wmf]А


	
[image: image98.wmf]В


	
[image: image99.wmf]А


	
[image: image100.wmf]В



	Сталеві, азбестоцементні, залізобетонні 
	
[image: image101.wmf]1


	
[image: image102.wmf]06

,

0

-


	
[image: image103.wmf]918

,

0


	
[image: image104.wmf]137

,

0

-



	чавунні
	
[image: image105.wmf]1


	
[image: image106.wmf]143

,

0

-


	
[image: image107.wmf]926

,

0


	
[image: image108.wmf]223

,

0

-





          Пропускна здатність трубопроводу з врахуванням місцевих опорів.  В цьому випадку сумарні втрати напору визначаються:

[image: image109.wmf]2

м

2

тр

2

вт

ζ

Q

Б

K

l

Q

h

å

+

=

,                                       (18)
де  
[image: image110.wmf]å

м

ζ

 – сума коефіцієнтів місцевих опорів;


[image: image111.wmf]4

2

π

8

D

g

Б

=

  – параметр, що враховує діаметр труби після місцевого опору.
Враховуючі, що  
[image: image112.wmf]p

i

l

h

=

вт

,  отримаємо

[image: image113.wmf]l

БK

i

K

Q

p

å

+

=

ζ

1

2

тр

тр

                                       
[image: image114.wmf]          (19)
Знаменник  в цій  формулі характеризує вплив питомих місцевих опорів 
[image: image115.wmf]l

å

ζ

 на пропускну здатність водоводу 
[image: image116.wmf]Q

.
[image: image117.jpg]lmin/z(;a M

160

A
A\

140

120

TOYHICTb 2% ) s

100

! W
Z

A\

w \\\
\

\

TOYHiICTb 5%

0,5 1 1,5 2
D, M

Tpybu: 1 - azbecToUEeMEHTHI, 2 - cTanesi, 3 - YaBYHHI

2,5




Рис. 5  Мінімальна  довжина трубопроводу, при якій можна
 знехтувати  місцевими опорами
Якщо при відомих матеріалі та діаметрі труби 
[image: image118.wmf]D

 задана певна точність розрахунку, то за графіком (рис. 5) визначається допустиме значення 
[image: image119.wmf](

)

max

ζ

å

l

, при якому можна знехтувати місцевими опорами. Як приклад, показані такі графіки для різних типів і діаметрів труб при точності розрахунку 
[image: image120.wmf]%

2

  і 
[image: image121.wmf]%

5

. Ця методика є більш  обґрунтованою, ніж попередня, при якій труби розподіляли на довгі та короткі тільки в залежності від їхньої довжини  
[image: image122.wmf][

]

4

,

1

. 
   Застосування отриманих рекомендацій у практичних розрахунках.  Для розрахунку труб інших видів і  матеріалів існують рекомендації 
[image: image123.wmf][

]

8

,

7

, які вказують на те, що характер опорів в них є подібним до опорів в азбестоцементних трубах з врахуванням коефіцієнта збільшення 
[image: image124.wmf]θ

. Тоді  в формули для швидкісних і витратних характеристик  замість  параметрів  
[image: image125.wmf]кв

W

¢

 і 
[image: image126.wmf]кв

K

¢

 слід вводити  параметри  
[image: image127.wmf]кв

β

W

¢

 і 
[image: image128.wmf]кв

β

K

¢

, де значення 
[image: image129.wmf]5

,

0

θ

1

β

=

, і згідно 
[image: image130.wmf][

]

3

 визначається  за такими даними:

	Труби
	
[image: image131.wmf]θ


	
[image: image132.wmf]β



	Залізобетонні віброгідропресовані, металеві з внутрішнім полімерним покриттям, що нанесено методом набризгування із загладжуванням
	1,43
	0,836

	Залізобетонні центрифуговані і металеві з внутрішнім  цементнопіщаним покриттям, що нанесено методом центрифугування
	1,26
	0,891

	Металеві труб з внутрішнім полімерним покриттям , що нанесено методом центрифугування 
	1,12
	0,945


Слід також відмітити, що згідно 
[image: image133.wmf][

]

8

,

5

,

3

, у практичних розрахунках значення гідравлічного коефіцієнта тертя збільшують, помножаючи його на коефіцієнти 
[image: image134.wmf]15

,

1

1

=

k

 (враховує якість прокладання труб у виробничих умовах) і 
[image: image135.wmf]18

,

1

2

=

k

 (враховує вплив стиків у сталевих трубах). Тоді  треба зменшувати значення швидкісних і витратних характеристик труби 
[image: image136.wmf]тр

W

 і 
[image: image137.wmf]тр

K

 шляхом помноження їх на коефіцієнт для всіх труб 
[image: image138.wmf]93

,

0

1

1

3

=

=

k

k

 і , додатково для сталевих труб, на 
[image: image139.wmf]92

,

0

1

2

4

=

=

k

k

.
Список літератури

1. Большаков В.А, Константинов Ю.М., Попов  В.Н. и др. Справочник по гидравлике (под редакцией В.А Большакова). 2-е изд.К.; «Вища школа», 1984- 344с.

2. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Сучасний  підхід до визначення гідравлічних опорів в трубопроводах / Ю.М.Константінов, О.О. Гіжа// Наук.-техн. зб.Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки.- К.; КНУБА. 2013. вип. 21.-С. 155-164.
3. Константінов Ю.М., Гіжа О.О.  Особливості визначення втрат напору в перехідній і квадратичній областях опору / Ю.М.Константінов, О.О. Гіжа// Наук.-техн. зб. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки.-К.; КНУБА. 2013. вип. 22.-С. 140-148.

4. Справочник по гидравлическим расчетам / Под. ред. Киселева П.Г  -4 – е изд. – М.: Энергия, 1972. – 312 с.
5. Шевелев Ф.А. Исследование основных гидравлических закономерностей турбулентного движения в трубах. М.: «Госстройиздат», 1953.- 208  с.
6. Шевелев Ф.А. Гидравлический расчет асбестоцементных труб. М.: «Госстройиздат», 1954.- 68 с.

7. Шевелев Ф.А, Шевелев А.А.Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. Справочное пособие. М.: ООО «Бастет», 2007.- 350 с.
          8. Водопостачання.  Зовнішні мережі та споруди.  ДБН В.2.5 - 74:2013 2013. 
Назва статті
Calculations of pressure pipelines for speed and consumable characteristics









_1480509951.unknown

_1485545435.unknown

_1485633420.unknown

_1485883460.unknown

_1485883551.unknown

_1485884086.unknown

_1486581851.unknown

_1485883594.unknown

_1485883488.unknown

_1485685464.unknown

_1485757777.unknown

_1485758603.unknown

_1485758690.unknown

_1485758009.unknown

_1485686777.unknown

_1485674996.unknown

_1485634078.unknown

_1485545672.unknown

_1485632327.unknown

_1485633403.unknown

_1485547036.unknown

_1485632191.unknown

_1485546913.unknown

_1485545641.unknown

_1485545659.unknown

_1485545648.unknown

_1485545631.unknown

_1485203491.unknown

_1485341656.unknown

_1485343907.unknown

_1485344273.unknown

_1485344332.unknown

_1485345202.unknown

_1485343928.unknown

_1485343490.unknown

_1485343831.unknown

_1485343475.unknown

_1485203875.unknown

_1485340888.unknown

_1485340927.unknown

_1485203966.unknown

_1485331212.unknown

_1485203529.unknown

_1485203594.unknown

_1485203495.unknown

_1483960331.unknown

_1483960344.unknown

_1485203416.unknown

_1485203484.unknown

_1484726278.unknown

_1484727999.unknown

_1484726749.unknown

_1484678960.unknown

_1484724361.unknown

_1483960345.unknown

_1483960342.unknown

_1483960343.unknown

_1483960340.unknown

_1483960341.unknown

_1483960338.unknown

_1483960339.unknown

_1483960332.unknown

_1483870744.unknown

_1483952863.unknown

_1483954225.unknown

_1483954318.unknown

_1483870824.unknown

_1483865524.unknown

_1480677258.unknown

_1479107278.unknown

_1479107312.unknown

_1479107353.unknown

_1480249862.unknown

_1480249960.unknown

_1480253156.unknown

_1480254032.unknown

_1480249882.unknown

_1479107356.unknown

_1479107365.unknown

_1479107369.unknown

_1479286540.unknown

_1479107368.unknown

_1479107357.unknown

_1479107355.unknown

_1479107321.unknown

_1479107351.unknown

_1479107352.unknown

_1479107350.unknown

_1479107316.unknown

_1479107318.unknown

_1479107313.unknown

_1479107295.unknown

_1479107300.unknown

_1479107307.unknown

_1479107308.unknown

_1479107304.unknown

_1479107298.unknown

_1479107299.unknown

_1479107297.unknown

_1479107286.unknown

_1479107292.unknown

_1479107294.unknown

_1479107287.unknown

_1479107284.unknown

_1479107285.unknown

_1479107283.unknown

_1479107256.unknown

_1479107269.unknown

_1479107271.unknown

_1479107275.unknown

_1479107270.unknown

_1479107267.unknown

_1479107259.unknown

_1479107263.unknown

_1479107252.unknown

_1479107254.unknown

_1479107255.unknown

_1479107253.unknown

_1478096090.unknown

_1479107250.unknown

_1479107251.unknown

_1479107249.unknown

_1478096675.unknown

_1477985354.unknown

_1478086645.unknown

_1478086655.unknown

_1478096080.unknown

_1478086650.unknown

_1478086639.unknown

_1477985327.unknown

