УДК 532.542  

Ю.М. Константінов, кандидат технічних наук

О.О. Гіжа, кандидат технічних наук 

Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ НАПОРУ В ПЕРЕХІДНІЙ 
 І КВАДРАТИЧНІЙ  ОБЛАСТЯХ  ОПОРУ
Проведен анализ существующих методов расчета чугунных и асбестоцементных труб, показаны их недостатки. Предложены рекомендации по определению гидравлического коэффициента трения в переходной области сопротивления в зависимости от его значения в области квадратичного сопротивления  и  относительного числа Рейнольдса.

Ключевые слова: границы гладкой, переходной и квадратичной областей сопротивления, две зоны в переходной области, относительное число Рейнольдса,  гидравлический коэффициент трения
Проведено аналіз існуючих методів розрахунку чавунних та азбестоцементних труб, показано їх недоліки. Запропоновано рекомендації по визначенню гідравлічного коефіцієнта тертя у перехідній області опору в залежності від його значення в області квадратичного опору та числа Рейнольдса.

Ключові слова: границі гладкої, перехідної та квадратичної областей опору, дві зони у перехідній області, відносне число Рейнольдса, гідравлічний коефіцієнт тертя.
     The analysis of existing methods of calculating the iron and asbestos cement pipes, showing their flaws. Recommendations for determining the hydraulic coefficient of friction in the transition region of resistance according to its value in the quadratic resistance region and relative Reynolds number are provided.

     Keywords: borders smooth, transition and square areas of resistance, two zones in the transition region, the relative Reynolds number, hydraulic coefficient of friction

В роботі 

[image: image1.wmf][

]

2

 показано, що втрати напору для сталевих труб в перехідній області опору не досить обґрунтовано визначають за відомими експериментальними формулами Альтшуля, Шевелєва тощо. Подібне характерно і для труб з інших матеріалів. Наприклад, на рис.1 і 2 показано дані експериментів  по визначенню гідравлічних коефіцієнтів тертя 
[image: image3.wmf]λ

 для азбестоцементних труб 
[image: image4.wmf]мм

8

,

75

=

D

  і нових чавунних труб 
[image: image5.wmf]мм

5

,

51

=

D

, а також їх підрахунки за формулами Ф.О. Шевелєва:
для азбестоцементних труб 

                          
[image: image6.wmf]19

,

0

6

Re

1

10

37

,

0

16

,

0

λ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

=

-

D

,                                   (1)

і  для нових чавунних труб

[image: image7.wmf]284

,

0

6

Re

1

10

55

,

0

75

,

0

λ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

=

-

D

,                               (2)

А.Д. Альтшуля для будь-яких труб 
[image: image8.wmf][

]

1


                                       
[image: image9.wmf]25

,

0

екв

Re

68

11

,

0

λ

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

D

=

D

.                                           (3)

В останній формулі значення  відносної еквівалентної шорсткості  
[image: image10.wmf]D

екв

D

 при відомих  з дослідів значеннях 
[image: image11.wmf]кв

λ

 у квадратичній області опору були визначені за формулою Б.Л.Шифрінсона 
[image: image12.wmf][

]

1


                                   
[image: image13.wmf]25

,

0

екв

кв

11

,

0

λ

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

=

D

   .                                                (4)

Так, наприклад, для азбестоцементних труб при 
[image: image14.wmf]мм

8

,

75

=

D

 і 
[image: image15.wmf]0168

,

0

λ

кв

=


[image: image16.wmf][

]

4

,  а для нових чавунних при 
[image: image17.wmf]мм

5

,

51

=

D

 I 
[image: image18.wmf]0335

,

0

λ

кв

=


[image: image19.wmf][

]

3

 з 
[image: image20.wmf](

)

4

 маємо


[image: image21.wmf]000544

,

0

11

,

0

0168

,

0

11

,

0

λ

4

4

кв

екв

азб

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

D

D

,


[image: image22.wmf]0086

,

0

11

,

0

0335

,

0

11

,

0

λ

4

4

кв

екв

чав

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

D

D

.
З графіків бачимо, що формули Шевелєва (1) і (2) дають дещо завищені значення  гідравлічного коефіцієнта тертя 
[image: image23.wmf]λ

в середній частині діапазонів зміни 
[image: image24.wmf]Re

ln

, а при відносно невеликих значеннях 
[image: image25.wmf]Re

ln

, а також при великих їх значеннях (тобто у квадратичній області опору) ці формули призводять до істотно занижених  коефіцієнтів тертя.
Формула Альтшуля (3) дає завищенні  
[image: image26.wmf]λ

 для азбестоцементних труб, а для нових чавунних (рис.1) – істотно занижені. У цьому випадку 
[image: image27.wmf]Re

68

чав

екв

>>

D

D

 і застосування цієї формули є неправомірним. 
В 
[image: image28.wmf][

]

2

 показано, що в перехідній області опору втрати напору залежать не від абсолютних значень чисел Рейнольдса 
[image: image29.wmf]Re

 (або швидкості
[image: image30.wmf]V

) і деяких числових параметрів, як вважалося раніше 
[image: image31.wmf][

]

5

,

4

,

3

,

1

, а від гідравлічного 
[image: image32.jpg]0,064

0,06
0,056
0,052
0,048
0,044

0,04
0,036
0,032

0,028
8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5

In Re

[lleBenen

AnpTIIyNnb

A 5=0,0335




Рис.1. Експериментальні дані і залежності 
[image: image33.wmf]Re)

(ln

λ

f

=

 для чавунної труби
[image: image34.wmf]5

,

51

=

D

мм  за формулами  (2) і (3).
[image: image35.jpg]0,026
0,024
0,022

0,02
0,018

0,016

AnbTIyib





Рис.2.  Експериментальні дані і залежності  
[image: image36.wmf]Re)

(ln

λ

f

=

 для азбестоцементної труби
[image: image37.wmf]8

,

75

=

D

 мм за формулами (1) і (3)
коефіцієнта тертя у квадратичній області опору 
[image: image38.wmf]кв

λ

  і відношення 
[image: image39.wmf]Re

 до його значення при встановленні  вказаної області 
[image: image40.wmf]кв

Re

, тобто від 
[image: image41.wmf]кв

Re

Re

.
 Можна вважати, що значення 
[image: image42.wmf]кв

λ

 і 
[image: image43.wmf]кв

Re

 є базовими факторами при вивченні гідравлічного коефіцієнта тертя, а формули  (1), (2) і (3) не враховують ці обставини, що істотно впливає  на визначення втрат напору.
Використовуючи експериментальні дані 
[image: image44.wmf][

]

4

,

3

, і запропоновану методику 
[image: image45.wmf][

]

2

 для базових факторів стандартних труб було отримано залежності 
[image: image46.wmf])

(

λ

кв

D

f

=

 (рис.3) і   
[image: image47.wmf])

(

Re

D

f

=

(рис.4) у вигляді

                                     
[image: image48.wmf]τ

кв

λ

D

K

=

,                                                       (5)
                                      
[image: image49.wmf]η

кв

Re

ND

=

,                                                   (6)

де параметри 
[image: image50.wmf]K

 , 
[image: image51.wmf]t

,
[image: image52.wmf]N

і 
[image: image53.wmf]h

  наведені у таблиці 1.
[image: image54.jpg]0,05
0,04 ——
BOJIOTa30TPOBIIHI
YaBYHHI
0,03 3 Y
RS
2 3
0,02
0,01 — - 1
a30ecToIleMEHTH] eTeKTpO3BAPH
0
0 50 100 150 200 250 300

350
D, MM




Рис.3.  Залежності 
[image: image55.wmf])

(

λ

кв

D

f

=

для різних типів труб
  [image: image56.jpg]Rexs
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000

800000

400000 +—,

200000




                                     
               Рис.4. Залежності 
[image: image57.wmf])

(

Re

кв

D

f

=

 для різних типів труб


таблиця 1

	Тип труб
	
[image: image58.wmf]K


	
[image: image59.wmf]t


	
[image: image60.wmf]N


	
[image: image61.wmf]h



	Сталеві водогазопровідні
	0,0597
	0,2337
	5112
	0,819

	Сталеві електрозварні
	0,053
	0,2076
	7315
	0,75

	Чавунні
	0,1036
	0,2864
	4782
	0,869

	Азбестоцементні
	0,0384
	0,191
	11017
	0,876


Обробка експериментальних  даних для визначення 
[image: image62.wmf]λ

 згідно з методикою, що наведена в 
[image: image63.wmf][

]

2

, проведена у вигляді:
                                
[image: image64.wmf]В

А

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

кв

кв

Re

Re

λ

λ

,                                                 (7)
Встановлено, що для кожного типу труб параметри  А і В є сталими.  З врахуванням даних для сталевих труб 
[image: image65.wmf][

]

2

, їх  значення  наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
	Тип труб
	
[image: image66.wmf](

)

кв

Re

375

,

0

...

1

,

0

Re

»


	
[image: image67.wmf](

)

кв

Re

1

...

375

,

0

Re

»



	
	А
	В
	А
	В

	Чавунні
	0,926
	-0,223
	1
	-0,0143

	Сталеві водогазопровідні
	0,925
	-0,128
	1
	-0,0514

	Сталеві електрозварні
	0,913
	-0,14
	1
	-0,045

	Азбестоцементні 
	0,926
	-0,129
	1
	-0,063

	Сталеві і азбестоцементні (усереднені показники) 
	0,918
	-0,137
	1
	-0,06


Залежності 
[image: image68.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

кв

кв

Re

Re

,

λ

λ

f

 за формулою (7), а також експериментальні дані 
[image: image69.wmf][

]

4

,

3

 для  різних типів труб і діаметрів показані на рис.5 і 6.
Як і для сталевих труб 
[image: image70.wmf][

]

2

, у перехідній області опору  для чавунних і азбестоцементних труб простежуються дві характерні зони. При 
[image: image71.wmf](

)

кв

Re

1

...

375

,

0

Re

»

 має місце напівшорстка зона, де  
[image: image72.wmf]λ

 збільшується дуже повільне при зменшенні 
[image: image73.wmf]кв

Re

Re

. При 
[image: image74.wmf](

)

кв

Re

375

,

0

...

1

,

0

Re

»

 має місце  напівгладка зона, де 
[image: image75.wmf]λ

 зростає більш помітно при зменшенні 
[image: image76.wmf]кв

Re

Re

.
[image: image77.jpg]A

(WSIlIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIII

0,026 -i nepexijaHa o01acTh Omopy

0.024 I\i HariBaIKa | II. HaliBILIOPCTKA III]
’ 1 30Ha 30Ha III
wzlﬁ%L!IIHIIIIIHIIIIIII

— 001aCcTh KBaIPaTHYHOTO OIOPY

L1 ooy 11
| MM, Axs=0,0182

0,018 !1 d !!!!LMQ!‘ o hdh —o—
IL ="E!'.I . D= 758MM 7\.K=0 0168

L'!I‘"w"“. ';E’ D=141,3 mwm, KB—O 0149
Ui ishiinnunanyy

--..... D=278,0 MM, Acz=0,0132

(mzIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII

o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1 11 12 Re/Re

O6JIaCTI> JIAIKUX
TpyO

0,014





Рис.5. Залежності 
[image: image78.wmf]кв

Re

Re

(

λ

f

=

) за формулою (7) і дані експериментів для азбестоцементних труб 
[image: image79.wmf]мм

7

,

50

=

D

 ([image: image80.emf]),

[image: image81.wmf]мм

8

,

75

=

D

([image: image82.emf]), 
[image: image83.wmf]мм

3

,

141

=

D

 ([image: image84.emf]), 
[image: image85.wmf]мм

0

,

278

=

D

 ([image: image86.emf])
За даними Ф.О.Шевелєва  
[image: image87.wmf][

]

4

 при дослідженні втрат напору в азбестоцементній трубі з діаметром
[image: image88.wmf]мм

0

,

278

=

D

 потужність аеродинамічної установки була недостатньою, тому залежності (5)  для 
[image: image89.wmf]кв

λ

 і (6) для 
[image: image90.wmf]кв

Re

  в цьому випадку отримано шляхом екстраполяції, а експериментальні дані  (рис.5) показані в діапазоні 
[image: image91.wmf].

5

,

0

Re

Re

кв

£


Треба  також відзначити, що для чавунних труб (у яких відносна еквівалентна шорсткість 
[image: image92.wmf]D

екв

D

  значно більша, ніж у сталевих і азбестоцементних) зростання 
[image: image93.wmf]λ

 при зменшенні 
[image: image94.wmf]кв

Re

Re

 проходить більш помітно у порівнянні з іншими трубами. 
[image: image95.jpg]A

0,062 | :
| nepexiaHa 00aacTh Omopy

0,058

HaIBIIOPCTKA

0.054 HaHiBrﬂaﬂKa
= 30Ha

0,05

0,046

00JIacTh KBaJPaTUIHOTO OITOPY

0,042

0,038
xk8—0,0335

0,034

0,03

MM, Axks=0,0246

0,026
D=301 mmM, Axz=0,0202

|
0,022 T |
-+

0,018 L1 ]
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 11 12 ReRe

00J1aCTh TNIAAKUX
TpyO




 Рис.6.  Залежності 
[image: image96.wmf]кв

Re

Re

(

λ

f

=

) за формулою (7) і дані експериментів для чавунних труб  
[image: image97.wmf]мм

5

,

51

=

D

 ([image: image98.emf]),
[image: image99.wmf]мм

0

,

152

=

D

([image: image100.emf]),


[image: image101.wmf]мм

0

,

301

=

D

 ([image: image102.emf])
З графіків бачимо, що залежність (7) і базові фактори 
[image: image103.wmf]кв

λ

 і 
[image: image104.wmf]кв

Re

 досить ґрунтовно характеризують особливості  визначення  гідравлічного коефіцієнта тертя 
[image: image105.wmf]λ

.  Формули (1), (2), (3), (4) ці фактори не враховують, що може призвести до істотних помилок у розрахунках. 
Визначимо також, що в перехідній області опору при 
[image: image106.wmf]кв

Re

Re

<


 (тобто при 
[image: image107.wmf]1

Re

Re

кв

<

) гідравлічний коефіцієнт тертя 
[image: image108.wmf]λ

 можна визначати за формулою

                                               
[image: image109.wmf]кв

п

λ

k

=

l

,                                                       (8)
де 
[image: image110.wmf]п

k

–  коефіцієнт збільшення 
[image: image111.wmf]λ

 у перехідній  області, що дорівнює

                                             
[image: image112.wmf]B

A

k

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

кв

п

Re

Re

 .                                               (9)
Значення 
[image: image113.wmf]п

k

 за формулою  (9)  з врахуванням даних табл. 2 для                                 азбестоцементних, сталевих водогазопровідних і електрозварних труб, майже не відрізняються між собою, і тому  для таких труб можна користуватися усередненими параметрами, які наведені в тій самій таблиці. У цьому випадку коливання  значень  
[image: image114.wmf]п

k

 для вказаних типів труб буде не більше 1%. Відповідні графіки показані на рис.7.
[image: image115.jpg]0,1 0,2 03 04 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Re/Re
KB




Рис.7.  Коефіцієнт збільшення втрат напору 
[image: image116.wmf]кв

п

Re

(Re/

f

k

=

, тип труб)
 у перехідній області опору
Нижня межа перехідної області опору визначається за формулами Ф.А.Шевелєва:
для   чавунних труб

                           
[image: image117.wmf]284

,

0

гл

Re

77

,

0

λ

=

,                                                (10)
 для   азбестоцементних труб

                                       
[image: image118.wmf]19

,

0

гл

Re

165

,

0

λ

=

 .                                              (11)
Лінії, що з’єднують точки перетину цих залежностей у вигляді 
[image: image119.wmf](

)

кв

гл

Re

Re

λ

f

=

 з кривими, що  побудовані за формулою (7) для відповідних труб,  утворюють межу областей гладких труб, які теж показані на рис. 5 і 6 пунктиром. Необхідно відзначити, що  кути, які утворюються між кривими, що побудовані за залежностями (7) і (10), а також між (7) і (11)  настільки незначні, що в діапазоні
[image: image120.wmf]кв

Re

)

12

,

0

...

09

,

0

(

Re

»

  підрахунки 
[image: image121.wmf]λ

 за формулами для гладкої і перехідної областей практично не відрізняються і можна вважати для всіх випадків 
                            
[image: image122.wmf]кв

гл

Re

1

,

0

Re

»

 .                                                   (12)
У гідравлічній літературі не наводяться дані щодо детальних досліджень опорів для інших видів труб. Але існують рекомендації 
[image: image123.wmf][

]

6

,

5

  стосовно того, що  характер опорів для деяких видів труб є подібним до опорів в азбестоцементних трубах. І тоді в формулу (8) замість коефіцієнта 
[image: image124.wmf]п

k

 необхідно вводити  коефіцієнт 
[image: image125.wmf]п

п

θ

k

k

=

¢

.
 Значення 
[image: image126.wmf]θ

 приймають:
	Для труб залізобетонних віброгідропресованих, металевих з внутрішнім полімерним покриттям, що нанесено методом набризгування з заглажуванням
	
[image: image127.wmf]43

,

1

θ

=



	Для труб залізобетонних центрифугованих і металевих з внутрішнім  цементнопіщаним покриттям, що нанесено методом центрифугування
	
[image: image128.wmf]26

,

1

θ

=



	Для металевих труб з внутрішнім полімерним покриттям , що нанесено методом центрифугування 
	
[image: image129.wmf]1

θ

=




Необхідно також відмітити, що згідно з 
[image: image130.wmf][

]

6

,

5

, у практичних розрахунках значення гідравлічного коефіцієнта тертя збільшуються шляхом помноження на коефіцієнти 
[image: image131.wmf]15

,

1

1

=

k

 (враховує якість прокладання труб у виробничих умовах) і 
[image: image132.wmf]18

,

1

2

=

k

 (враховує вплив стиків у сталевих трубах).

Список літератури

1. Альтшуль А.Д. Гидравлические  сопротивления. М.: «Недра», 1982.-224 с.
2. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Сучасний  підхід до визначення гідравлічних опорів в трубопроводах / Ю.М.Константінов, О.О. Гіжа// Наук.-техн. зб.»Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки».-К.; КНУБА. 2013. вип. 21.-С. 155-164
3. Шевелев Ф.А.Исследование основных гидравлических закономерностей турбулентного движения в трубах. М.: «Госстройиздат», 1953.- 208  с.
4. Шевелев Ф.А. Гидравлический расчет асбестоцементных труб. М.: «Госстройиздат», 1954.- 68 с.

5. Шевелев Ф.А, Шевелев А.А.Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. Справочное пособие. М.: ООО «Бастет», 2007.- 350 с.
          6. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  СНиП 2.04.02-84*
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ НАПОРА В ПЕРЕХОДНОЙ И КВАДРАТИЧНОЙ ОБЛАСТЯХ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Konstantinov Y.M., Gizha O.O.
FEATURES OF DEFINITION OF LOSSES OF THE PRESSURE IN TRANSITIVE AND SQUARE-LAW AREAS OF RESISTANCE

                    Или
THE PECULIARITIES  OF DEFINITION OF LOSSES OF THE  PRESSURE IN TRANSITIVE   AND SQUARE-LAW AREAS OF RESISTANCE

_1443290334.unknown

_1443290364.unknown

_1443290381.unknown

_1443625708.unknown

_1443799773.unknown

_1443799843.unknown

_1443799962.unknown

_1443802867.unknown

_1443802957.unknown

_1443801928.unknown

_1443799895.unknown

_1443799780.unknown

_1443724284.unknown

_1443729591.unknown

_1443771619.unknown

_1443773141.unknown

_1443771561.unknown

_1443769911.unknown

_1443729553.unknown

_1443729567.unknown

_1443724778.unknown

_1443641832.unknown

_1443723628.unknown

_1443723655.unknown

_1443723661.unknown

_1443642082.unknown

_1443632949.unknown

_1443641811.unknown

_1443627251.unknown

_1443631204.unknown

_1443290390.unknown

_1443290394.unknown

_1443290402.unknown

_1443290404.unknown

_1443290407.unknown

_1443290408.unknown

_1443290403.unknown

_1443290399.unknown

_1443290401.unknown

_1443290395.unknown

_1443290392.unknown

_1443290393.unknown

_1443290391.unknown

_1443290386.unknown

_1443290388.unknown

_1443290389.unknown

_1443290387.unknown

_1443290383.unknown

_1443290384.unknown

_1443290382.unknown

_1443290372.unknown

_1443290377.unknown

_1443290379.unknown

_1443290380.unknown

_1443290378.unknown

_1443290374.unknown

_1443290376.unknown

_1443290373.unknown

_1443290368.unknown

_1443290370.unknown

_1443290371.unknown

_1443290369.unknown

_1443290366.unknown

_1443290367.unknown

_1443290365.unknown

_1443290355.unknown

_1443290359.unknown

_1443290362.unknown

_1443290363.unknown

_1443290360.unknown

_1443290357.unknown

_1443290358.unknown

_1443290356.unknown

_1443290344.unknown

_1443290346.unknown

_1443290348.unknown

_1443290351.unknown

_1443290354.unknown

_1443290350.unknown

_1443290347.unknown

_1443290345.unknown

_1443290342.unknown

_1443290343.unknown

_1443290335.unknown

_1443290338.unknown

_1443290306.unknown

_1443290320.unknown

_1443290330.unknown

_1443290332.unknown

_1443290333.unknown

_1443290331.unknown

_1443290323.unknown

_1443290324.unknown

_1443290321.unknown

_1443290311.unknown

_1443290317.unknown

_1443290318.unknown

_1443290315.unknown

_1443290316.unknown

_1443290313.unknown

_1443290309.unknown

_1443290310.unknown

_1443290307.unknown

_1443290297.unknown

_1443290301.unknown

_1443290304.unknown

_1443290305.unknown

_1443290303.unknown

_1443290299.unknown

_1443290300.unknown

_1443290298.unknown

_1443290292.unknown

_1443290294.unknown

_1443290296.unknown

_1443290293.unknown

_1443290290.unknown

_1443290291.unknown

_1443290287.unknown

